换热站无人值守控制系统原理说明

原理图：

数据采集：

室外温度、一次供水温度、一次供水压力、一次回水温度、一次回水压力、二次供水温度、二次供水压力、二次回水温度、二次回水压力、补水压力、水箱液位、电动三通阀开度反馈、流量计、循环泵状态反馈、循环泵频率反馈、补水泵状态反馈、补水泵频率反馈、给水阀状态反馈

参数控制：

电动三通阀开度控制、循环泵启停控制、循环泵频率控制、补水泵起停控制、补水泵频率控制、给水阀开关控制

控制策略：

电动三通阀：室外温度高，电动三通阀开度减小，室外温度低，电动三通阀开度增大。

循环泵：供回水压差大，循环泵频率降低，供回水压差小，循环泵频率增大。

补水泵：补水压力（回水压力）低，补水泵频率增大，补水压力（回水压力）高，补水泵频率减小。

给水阀：水箱液位低，给水阀开，水箱液位高，给水阀关。

气候补偿功能

根据气候补偿曲线，当前室外温度下，若二次供水温度低于设定值，则阀门开度增大，若二次供水温度高于设定值，则阀门开度减小。