供热系统节能改造

项目施工方案

北京桑尼得科技有限公司

www.hvac-bj.com

目    录

一、公司简介	1

二、气候补偿器	1

2.1工作原理	2

2.2节能效果分析	3

三、楼宇分时分温控制器	4

3.1工作原理	5

3.2节能效果分析	5

四、节能监控平台	6

五、安装位置详解	7

六、设备及辅料清单	8

七、设备技术参数	9

7.1气候补偿器	9

7.2楼宇分时分温控制器	10

7.3节能监控系统平台	10

八、郑重承诺	11

一、公司简介

北京桑尼得科技有限公司是一家专门从事集中供暖节能技术高新企业，公司拥有多名计算机系高科技人才；哈尔滨工业大学自动化专业人才，暖通热能专业人才，嵌入式研发人才等高级工程师为核心的技术研发团队，致力于国家节能减排，技术创新的大环境下，公司作为节能供暖专业化高科技节能公司，我们在技术创新，前期设计，改造，自控领域有综合的技术方案，控制系统。公司是集研发、生产和销售于一体的、以技术创新为主的北京市高新技术企业。

公司拥有完全自主研发的高科技节能产品与技术。产品硬件如：气候补偿器、楼宇分时分温控制器、热源控制器、室内温度采集器、锅炉控制柜等，安装简单，操作方便，人性化设计。技术如：锅炉热力系统优化技术、气候补偿控制技术、变频控制技术、多热源联合供热技术、水力平衡技术、分时分温控制技术、分布式变频循环泵技术。

公司通过在节能领域的自主创新，为用户提供系统的能效解决方案，控制系统，实现了可观的节能降耗效果，同时，得到政府及用户的高度评价。现在，公司营业额和市场占有率持续增长，企业形象、社会知名度、综合实力稳步提高，公司以良好业绩、先进可靠的产品技术和发展前景受到业内及社会的广泛认可。我们诚邀节能行业人士前来交流、洽谈合作，让我们共同努力为国家节能减排事业做贡献！

节约能源，技术创新，服务社会，是我们公司节能减排的理念，低投入，高回报，周期短，技术国内领先，是我们竞争的优势。

二、气候补偿器

气候补偿器是根据室外温度的变化调节一次供水（直供系统为锅炉出水）流量，通过改变一次侧电动调节阀门的开度，实现二次供水温度（用户进水温度）随室外温度的自动气候补偿变化，避免产生室温过高/低而造成能源浪费。控制器安装方法见下图1：

图1. 气候补偿器安装示意图

2.1工作原理

在冬季供暖期，当室外温度降低时，为了维持原有的室内温度，供暖水温应适当提高，此时气候补偿器将自动调节一次侧阀门，加大一次侧进入换热器的热水供应量，使得二次侧供暖水温适当升高；

当室外温度上升时，同理，应适当降低供暖水温以免产生室内过热现象，此时系统将自动减少一次侧进入换热器的热水（蒸汽）供应量，以降低换热机组的输出负荷。

图2. 供水温度-室外温度补偿曲线

影响建筑散热的因素不仅仅包括气温，还与阳光照射情况、空气对流情况等有密切关系，因此本控制器支持四种曲线选择，分别为“极端天气、风雪降温、阴云天气、阳光晴好”，在不同的曲线中，相同室外温度对应的供水温度不同，用户可以根据当地气象情况自由选择供热补偿曲线。

2.2节能效果分析

气候补偿器通过对室外温度连续监测，控制电动阀的开度，从而实现供暖系统中供暖水温与室外温度变化的自动气候补偿功能，实现按需供热的目标，在保证供暖品质的同时实现能源的节约。节能效果分析简图如下：

图2. 24小时连续供暖系统气候补偿运行情况

对于24小时连续供暖系统，如果按照传统的手动调节控制方法，供水温度必定产生不同程度的阶段跳跃，上图深红色折线为司炉工每天手动调节四次的阶段调节示意图，而实际运行过程中，很多供热单位很难保证如此频繁的手动操作，所以节能空间并未被很好的利用。采用气候补偿自动控制后，供水温度变化如上图中红色曲线所示，能够做到及时跟踪调节，最大程度的实现了节能控制。根据上图所示，手动调节折线与自动调节曲线之间包围的不规则面积即是气候补偿器的节能空间，图中黄色曲线是系统回水温度变化曲线，供水温度与回水温度之间包围的面积即为当日耗热量，节能空间与当日耗热量的比值即为节能率，由此可见，其节能效果非常可观。

上图红色虚线为夜间适当降温的24小时连续供暖曲线，主要适用于教学单位的集体宿舍楼，或者军队士兵宿舍等，经过夜间的适当降温处理，可以进一步节约部分热量，此种控制方式主要用于对热能控制极其严格的场所。

根据建立数学模型，结合原供热系统的用热特性及用热习惯，气候补偿器的节能率为5%~15%不等。

假设，改造前室内温度tn为20℃，改造后室内温度tn'为19℃，改造前后供热面积不变，供热时长不变的情况下，假设冬季室外平均温度tw为-1.6℃，则改造后节能率：

α1'=1−tn'−tw原tn−tw=1−19−−1.620−−1.6=4.6%

根据气候补偿控制器的自动跟踪控制，能够减少人为控制的温度波动，因此计算结果要乘以一个跟踪调节系数β，根据不同的手动控制系统，β的取值在1.2~1.8之间，此处假设原司炉人员手动控制较频繁，β取1.2，则改造后气候补偿控制系统的节能率为：

α1=α1'⋅β=5.6%

而在实际过程中，若允许夜间适当降温1~2℃，节能率可至少达到10%。

三、楼宇分时分温控制器

楼宇分时分温控制器根据用户不同时间段对室内温度（或者回水温度）的不同要求，通过对电动调节阀门进行调节，进而改变用户的循环水流量，达到精确调节用户室内温度（或者回水温度），即按需供热的目的。分时分温控制器安装方式如下图2：

图3. 分时分温控制器安装示意

## 3.1工作原理

设置好不同时段的室温（回水温度）要求后，系统会自动检测当前时段内的实际室温值（回水温度值），并以之与设定目标值相比较，如果当前值高于设定值，电动调节阀门将自动减小开度，直至当前值等于设定值；如果当前值低于设定值，电动调节阀门将自动增大开度，直至当前值等于设定值。

## 3.2节能效果分析

楼宇分时分温控制器自动检测室内温度（回水温度），并对当前值和设定值进行跟踪比较，自动调节电动阀门的开度，使当前值跟随设定值变化。采用分时分温控制后，节能效果如下图所示：

图4. 楼宇分时分温节能分析

在安装分时分温控制系统前，按照传统的供热方式，若不加人工干预，一天24小时之内的室内温度基本不变，且室内平均温度处于较高水平，在夜间无人时段或者睡眠时段，有很大一部分热能被浪费，如上图中的黑色曲线；若加以人工干预，则室内平均温度呈较大波动变化，如上图中红色曲线，降低了用户的舒适度的同时，没有合理解决夜间能源浪费问题。安装分时分温控制系统后，绿色曲线为建筑恒温控制情况下室内温度变化曲线，蓝色曲线为公共建筑夜间防冻降温曲线，上图中蓝色曲线与绿色直线包围的范围为节能空间，可见其节能空间极其可观。

根据建立数学模型，联系实际用能习惯和能耗情况，楼宇分时分温控制的节能率为15%~25%不等。

# 四、节能监控平台

节能监控平台支持用户对现场设备进行远程操控，平台原理示意图如下：

图5. 节能监控平台原理示意图

本系统中，安装在现场的气候补偿器、分时分温控制器、换热站无人值守系统、换热站分布式变频系统通过GPRS通讯信号与internet网络连接，工程师工作站与internet网络连接，解读现场控制器的数据，并且将控制信号远程下发至操作现场。

工程师操作站可以将数据发布在局域网，局域网内具有相关权限的用户可以对现场设备访问和控制。工程师操作站也可以将数据发布在广域网，internet网内具有相关权限的用户可以对现场设备访问和控制。

# 五、安装位置详解

电动阀门：

如果条件允许，电动阀门安装在除污器的出口端，以防止污物进入电动阀门，损坏阀芯。

控制柜：

气候补偿器控制柜安装位置要避开排气排污口以及有可能影响控制柜内电路设施的地方，遵循设备安全、施工简单、人机操作方便的原则。

楼宇分时分温控制柜安装在楼宇走廊内或者储物间，高度1.5米到2米，以方便人机操作为宜，不宜装在室外，避免低温及潮湿等工况。

水温传感器：

水温传感器垂直安装在相应供回水管道上，除避开放气阀门或排水阀门周围外，对安装位置无特殊要求，适应性强。

室外温度传感器：

室外温度传感器安装在锅炉房或者换热站北墙外面背阴面，位置选择防雨雪地方。

室内温度传感器：

室内温度传感器安装在楼宇最冷房间临走道墙壁的内壁，位置1.8米到2米。

电缆布线：

电缆布线不宜与动力线走同一个线槽，与动力线间距最少20厘米，如果条件允许，宜穿线管或者另加线槽。

# 六、设备及辅料清单

|  | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气候补偿器（锅炉房直供（DN350），如图4） | 气候补偿器本体 |  | 1 | 台 |
|  | 水温传感器 | pt100 | 2 | 支 |
|  | 室外温度传感器 | pt100 | 1 | 个 |
|  | 电动两通阀门 | 缩径 | 1 | 台 |
|  | 手动对夹式蝶阀 | 缩径 | 2 | 台 |
|  | 法兰 | 缩径 | 6 | 片 |
|  | 管道（无缝钢管） | 缩径 | 视现场 | 个 |
|  | 弯头 | 缩径 |  | 个 |
|  | 电缆 | 1mm2 |  | 米 |
| 气候补偿器（市政供热，如图10） | 气候补偿器本体 |  | 1 | 台 |
|  | 水温传感器 | pt100 | 2 | 支 |
|  | 室外温度传感器 | pt100 | 1 | 个 |
|  | 电动两通阀门 | 同管径 | 1 | 台 |
|  | 手动对夹式蝶阀 | 同管径 | 3 | 台 |
|  | 法兰 | 1.6MPa | 8 | 片 |
|  | 管道（无缝钢管） | 同管径 | 视现场 | 个 |
|  | 弯头 | 同管径 |  | 个 |
|  | 电缆 | 1mm2 |  | 米 |
| 气候补偿器（自有锅炉房所辖换热站，如图14） | 气候补偿器本体 |  | 1 | 台 |
|  | 水温传感器 | pt100 | 2 | 支 |
|  | 室外温度传感器 | pt100 | 1 | 个 |
|  | 电动三通阀门 | 同管径 | 1 | 台 |
|  | 手动对夹式蝶阀 | 同管径 | 4 | 台 |
|  | 法兰 | 1.6MPa | 10 | 片 |
|  | 管道（无缝钢管） | 同管径 | 视现场 | 个 |
|  | 弯头 | 同管径 |  | 个 |
|  | 电缆 | 1mm2，2芯，5芯 |  | 米 |
| 楼宇分时分温控制器（近端楼宇，如图19） | 分时分温控制柜 |  | 1 | 台 |
|  | 水温传感器 | pt100 | 2 | 支 |
|  | 室内温度传感器 | pt100 | 1 | 个 |
|  | 电动两通阀门 | 同管径 | 1 | 台 |
|  | 手动对夹式蝶阀 | 同管径 | 3 | 台 |
|  | 法兰 | 1.6MPa | 8 | 片 |
|  | 管道 | 同管径 | 视现场 | 个 |
|  | 弯头 | 同管径 |  | 个 |
|  | 电缆 | 1mm2，2芯，5芯 |  | 米 |
| 楼宇分时分温控制器（近端楼宇，如图21） | 分时分温控制柜 |  | 1 | 台 |
|  | 水温传感器 | pt100 | 2 | 支 |
|  | 室内温度传感器 | pt100 | 1 | 个 |
|  | 电动三通阀门 | 同管径 | 1 | 台 |
|  | 手动对夹式蝶阀 | 同管径 | 4 | 台 |
|  | 法兰 | 1.6MPa | 10 | 片 |
|  | 管道 | 同管径 | 视现场 | 个 |
|  | 弯头 | 同管径 |  | 个 |
|  | 电缆 | 1mm2，2芯，5芯 |  | 米 |

七、设备技术参数

## 7.1气候补偿器

1）灰色磨砂铁皮柜，尺寸500*400*200，质量不超过10Kg，安装方便；

2）7寸触摸屏，汉语人机操作界面；

3）单片机内核，自主研发控制程序软件；

4）控制柜本体只需AC220V电源供电，控制柜内有多功能变压器，可提供AC24V、DC24V、DC5V等电源；

5）具有阀门开度反馈、室外温度反馈、供水温度反馈、回水温度反馈等4个模拟量输入，另有4个扩展模拟量输入端口，模拟量输入信号为4~20mA；

6）具有阀门设定模拟量输出，另有两个扩展模拟量输出端口；

7）支持modbus通信协议，485/232通信方式；

8）配合上位机软件后，具有就地远程两种控制功能；

9）具有四条温度补偿曲线，每条曲线有十二个“室外温度-供水温度”补偿点；

10）具有三个日期段、四个时间段、周六日曲线选择功能；

11）具有手动下发阀门开度和自动智能控制功能；

12）具有温度上下限报警、阀门上下限及故障报警功能；

13）有低温防冻保护功能；

14）具有历史数据储存功能；

15）具有断电数据保护功能。

## 7.2楼宇分时分温控制器

1）灰色磨砂铁皮柜，尺寸480*325*215，质量不超过10Kg，安装方便；

2）7寸触摸屏，汉语人机操作界面；

3）单片机内核，自主研发控制程序软件；

4）控制柜本体只需AC220V电源供电，控制柜内有多功能变压器，可提供AC24V、DC24V、DC5V等电源；

5）具有阀门开度反馈、室内温度反馈、供水温度反馈、回水温度反馈等4个模拟量输入，另有4个扩展模拟量输入端口，模拟量输入信号为4~20mA；

6）具有阀门设定模拟量输出，另有两个扩展模拟量输出端口；

7）支持modbus通信协议，485/232通信方式；

8）配合上位机软件后，具有就地远程两种控制功能；

9）具有分时分温控制回水温度和分时分温控制室内温度的选择功能；

10）具有三个日期段、四个时间段、周六日回水温度（室内温度）选择功能；

11）具有手动下发阀门开度和自动智能控制功能；

12）具有温度上下限报警、阀门上下限及故障报警功能；

13）有低温防冻保护功能；

14）具有历史数据储存功能；

15）具有断电数据保护功能。

## 7.3节能监控系统平台

1）工控主机为研华工控主机，显示器可根据客户要求定做，也可以连接LCD大屏幕；

2）可以远程读取现场工作参数，包括温度、压力、流量、热量、阀门开度、水泵频率等，并可对相关设备进行远程操作；

3）动态图文显示现场工作状况；

4）可以远程查看现场参数工作运行历史曲线；

5）可以查看历史运行参数，支持打印、导出以及保存；

6）支持声光报警，将报警状态图文显示，及时通知负责人；

7）支持数据远程发布，远程计算机可以访问本地数据。

八、郑重承诺

本控制系统改造完成后，当对新系统有任何置疑时随时可恢复至未改造前运行状态，在保证了系统可恢复性的同时提高了系统的稳定性。

保修内容

在合同期内，所有设备的更换维修全部免费，在合同期满两年内设备维修更换费用按成本价计。